## Результаты расчетов
Наименование режима | Схема сети | Расчетный сценарий | Без учета действия ПА |  |  | С учетом действия ПА
|  |  | Результат расчета ДУ | Критерий нарушения ДУ | Рисунок | Результат расчета ДУ | Критерий нарушения ДУ | Рисунок
0_Исходный | Нормальная схема | 3_3КЗ_РТСН-1_КЗ на ПГРЭС | Устойчиво | -
|  | 1_3КЗ_ПГРЭС-Зел-к_КЗ на ПГРЭС_АПВ с Зел | Устойчиво | -
|  | 2_3КЗ_ПГРЭС-Ухта_КЗ на ПГРЭС_АПВ с Ухта | Устойчиво | -
|  | 4_3КЗ_РТСН-2_КЗ на ПГРЭС | Устойчиво | -
|  | 5_3КЗ_ПГРЭС-Инта_КЗ на ПГРЭС_АПВ с ПГРЭС | Устойчиво | -
|  | 6_3КЗ_ПГРЭС-Печора №1_КЗ на ПГРЭС_АПВ с Печора | Устойчиво | -
|  | 7_3КЗ_ПГРЭС-Печора №2_КЗ на ПГРЭС_АПВ с Печора | Устойчиво | -
|  | 8_3КЗ_ПГРЭС-Усин-ая _КЗ на ПГРЭС_АПВ с Усинская | Неустойчиво | Угол по линии АТ - 5 Печорская ГРЭС 40903001-40903097 (0) превысил 180 (цикл АР 1) при t=0.510
|  | 9_3КЗ_Т-1_КЗ на ПГРЭС | Устойчиво | -
|  | 10_3КЗ_Т-2_КЗ на ПГРЭС | Устойчиво | -
|  | 11_3КЗ_Т-3_КЗ на ПГРЭС | Неустойчиво | Угол по линии АТ - 5 Печорская ГРЭС 40903001-40903097 (0) превысил 180 (цикл АР 1) при t=0.550
|  | 12_3КЗ_Т-4_КЗ на ПГРЭС | Неустойчиво | Угол по линии АТ - 5 Печорская ГРЭС 40903001-40903097 (0) превысил 180 (цикл АР 1) при t=0.510
|  | 13_3КЗ_АТ-5_КЗ на ПГРЭС | Устойчиво | -
|  | 16_3КЗ_АТ-1_КЗ на Печора | Устойчиво | -
|  | 17_3КЗ_Печора-Усин-ая _КЗ на Печора_АПВ с Усинской | Устойчиво | -
|  | 18_3КЗ_ПГРЭС-Печора №1_КЗ на ПГРЭС_АПВ с ПГРЭС | Устойчиво | -
|  | 19_3КЗ_ПГРЭС-Печора №2_КЗ на ПГРЭС_АПВ с ПГРЭС | Устойчиво | -
|  | 20_3КЗ_ПГРЭС-Усин-ая _КЗ на ПГРЭС_АПВ с ПГРЭС | Неустойчиво | Угол по линии АТ - 5 Печорская ГРЭС 40903001-40903097 (0) превысил 180 (цикл АР 1) при t=0.510
|  | 21_3КЗ_Печора-Усин-ая _КЗ на Печора_АПВ с Печора | Устойчиво | -
|  | 22_1КЗ_ПГРЭС-Север_КЗ на ПГРЭС_АПВ с ПГРЭС | Устойчиво | -
|  | 23_1КЗ_ПГРЭС-Зел-к_КЗ на ПГРЭС_ОАПВ | Устойчиво | -
|  | 101_3КЗ_ПГРЭС-Зел-к_КЗ на Зел_АПВ с Зел | Устойчиво | -
|  | 102_3КЗ_ПГРЭС-Ухта_КЗ на Ухта_АПВ с Ухта | Устойчиво | -
|  | 105_3КЗ_ПГРЭС-Инта_КЗ на Инта_АПВ с ПГРЭС | Устойчиво | -
|  | 106_3КЗ_ПГРЭС-Печора №1_КЗ на Печора_АПВ с Печора | Устойчиво | -
|  | 107_3КЗ_ПГРЭС-Печора №2_КЗ на Печора_АПВ с Печора | Устойчиво | -
|  | 108_3КЗ_ПГРЭС-Усин-ая _КЗ на Усинская_АПВ с Усинская | Устойчиво | -
|  | 201_1КЗ_ УРОВ_ПГРЭС-Зел-к_КЗ на ПГРЭС | Устойчиво | -
|  | 201_1КЗ_ УРОВ_ПГРЭС-Зел-к_КЗ на ПГРЭС_УПРОЩ | Устойчиво | -
|  | 201_1КЗ_ УРОВ_ПГРЭС-Зел-к_КЗ на ПГРЭС_УПРОЩ_еще | Устойчиво | -
|  | 1017_3КЗ_Печора-Усин-ая _КЗ на Усинская_АПВ с Усинской | Устойчиво | -