## Результаты расчетов
Наименование режима | Схема сети | Расчетный сценарий | Без учета действия ПА | [8 empty] | С учетом действия ПА
|  |  | МДП, МВт | Перетоки в КС, МВт | [7 empty] | МДП, МВт | Перетоки в КС, МВт
|  |  |  | Микунь – Урдома | Печорская ГРЭС – Инта | Печорская ГРЭС – Ухта | Ухта – Микунь | Дефицит ЮЭР_по АТ+Синдор | Дефицит УЭР_по АТ+Зеленоборск | ВЛ-245,246 | ВЛ-243,244,246 |  | Микунь – Урдома | Печорская ГРЭС – Инта | Печорская ГРЭС – Ухта | Ухта – Микунь | Дефицит ЮЭР_по АТ+Синдор | Дефицит УЭР_по АТ+Зеленоборск | ВЛ-245,246 | ВЛ-243,244,246
0_Исходный | Нормальная схема | 1_3КЗ_ПГРЭС-Зел-к_КЗ на ПГРЭС_АПВ с Зел | 1 | 96 | 46 | 254 | 253 | 144 | -11 | 136 | 196 | -1
|  | 2_3КЗ_ПГРЭС-Ухта_КЗ на ПГРЭС_АПВ с Ухта | -11 | 110 | 46 | 271 | 268 | 143 | -12 | 136 | 196 | -1
|  | 3_3КЗ_РТСН-1_КЗ на ПГРЭС | -1 | 98 | 46 | 256 | 255 | 144 | -11 | 136 | 196 | -1
| ЛЭП1 | 1_3КЗ_ПГРЭС-Зел-к_КЗ на ПГРЭС_АПВ с Зел | 1 | 96 | 46 | 254 | 253 | 144 | -11 | 136 | 196 | -1
|  | 2_3КЗ_ПГРЭС-Ухта_КЗ на ПГРЭС_АПВ с Ухта | -11 | 110 | 46 | 271 | 268 | 143 | -12 | 136 | 196 | -1
|  | 3_3КЗ_РТСН-1_КЗ на ПГРЭС | -1 | 98 | 46 | 256 | 255 | 144 | -11 | 136 | 196 | -1
| ЛЭП2 | 1_3КЗ_ПГРЭС-Зел-к_КЗ на ПГРЭС_АПВ с Зел | 1 | 96 | 46 | 254 | 253 | 144 | -11 | 136 | 196 | -1
|  | 2_3КЗ_ПГРЭС-Ухта_КЗ на ПГРЭС_АПВ с Ухта | -11 | 110 | 46 | 271 | 268 | 143 | -12 | 136 | 196 | -1
|  | 3_3КЗ_РТСН-1_КЗ на ПГРЭС | -1 | 98 | 46 | 256 | 255 | 144 | -11 | 136 | 196 | -1