## Результаты расчетов
Наименование режима | Схема сети | Расчетный сценарий | Без учета действия ПА | [8 empty] | С учетом действия ПА
|  |  | МДП, МВт | Перетоки в КС, МВт | [7 empty] | МДП, МВт | Перетоки в КС, МВт
|  |  |  | Микунь – Урдома | Печорская ГРЭС – Инта | Печорская ГРЭС – Ухта | Ухта – Микунь | Дефицит ЮЭР_по АТ+Синдор | Дефицит УЭР_по АТ+Зеленоборск | ВЛ-245,246 | ВЛ-243,244,246 |  | Микунь – Урдома | Печорская ГРЭС – Инта | Печорская ГРЭС – Ухта | Ухта – Микунь | Дефицит ЮЭР_по АТ+Синдор | Дефицит УЭР_по АТ+Зеленоборск | ВЛ-245,246 | ВЛ-243,244,246
0_Исходный | Нормальная схема | 3_3КЗ_РТСН-1_КЗ на ПГРЭС | 191 | 42 | 46 | 191 | 194 | 145 | -11 | 136 | 195 | -1
|  | 6_3КЗ_ПГРЭС-Печора №1_КЗ на ПГРЭС_АПВ с Печора | 138 | -5 | 46 | 138 | 144 | 145 | -10 | 136 | 195 | -1
|  | 1_3КЗ_ПГРЭС-Зел-к_КЗ на ПГРЭС_АПВ с Зел | 206 | 55 | 46 | 206 | 209 | 144 | -11 | 136 | 195 | -1
| ПГРЭС-Зеленоборск | 3_3КЗ_РТСН-1_КЗ на ПГРЭС | 156 | 8 | 46 | 156 | 158 | 145 | -11 | 135 | 195 | -1
|  | 6_3КЗ_ПГРЭС-Печора №1_КЗ на ПГРЭС_АПВ с Печора | 109 | -33 | 46 | 109 | 114 | 145 | -11 | 135 | 195 | -1
|  | 1_3КЗ_ПГРЭС-Зел-к_КЗ на ПГРЭС_АПВ с Зел | 212 | 54 | 46 | 212 | 207 | 144 | -12 | 135 | 194 | -1
| ПГРЭС-Ухта | 3_3КЗ_РТСН-1_КЗ на ПГРЭС | 166 | 18 | 46 | 166 | 168 | 144 | -12 | 135 | 195 | -1
|  | 6_3КЗ_ПГРЭС-Печора №1_КЗ на ПГРЭС_АПВ с Печора | 121 | -21 | 46 | 121 | 127 | 144 | -11 | 135 | 195 | -1
|  | 1_3КЗ_ПГРЭС-Зел-к_КЗ на ПГРЭС_АПВ с Зел | 200 | 45 | 46 | 200 | 197 | 144 | -13 | 135 | 195 | -1
| Микунь-Сыкт | 3_3КЗ_РТСН-1_КЗ на ПГРЭС | 175 | 25 | 46 | 175 | 179 | 148 | -10 | 136 | 195 | -1
|  | 6_3КЗ_ПГРЭС-Печора №1_КЗ на ПГРЭС_АПВ с Печора | 120 | -25 | 46 | 120 | 127 | 148 | -9 | 136 | 195 | -1
|  | 1_3КЗ_ПГРЭС-Зел-к_КЗ на ПГРЭС_АПВ с Зел | 189 | 37 | 46 | 189 | 193 | 148 | -10 | 136 | 195 | -1